Huancavelica, 1 de Octubre de 2026

INFORME Nº         -2026/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAYZ-ERJA

A		:	Ing. Elizabeth S. POZO GERARDINI
(e) Supervisora I de la Dirección de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis

ASUNTO          :	INFORME DE LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANÁLISIS DE METALES PESADOS, BACTERIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS DEL SISTEMA DE AGUA PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA.

REF.		:	a.- INFORME Nº 0-2026/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAYZ-ERSC
b.- INFORME Nº 285-2026/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAYZ
			c.- INFORME Nº 074 -2026/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAYZ-ERSC
			

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de informar las actividades realizadas y los resultados obtenidos según el siguiente detalle:
                                          
I. ANTECEDENTES

· Con fecha 21 de setiembre de 2026, en cumplimiento de los documentos de la referencia, se llevó a cabo una inspección especializada y el muestreo de agua en el sistema de abastecimiento de la localidad de Paucara. Las actividades incluyeron la toma de muestras para análisis microbiológicos, parasitológicos, físico-químicos y de metales pesados, las cuales fueron remitidas al laboratorio acreditado ALAB y al laboratorio del Hospital  Provincial  de Acobamba. Las muestras se recolectaron en la captación, el reservorio y en la línea de distribución (vivienda intermedia y vivienda final). Asimismo, se efectuó el monitoreo de parámetros de campo (pH, conductividad, turbiedad, temperatura y cloro residual).
· La toma de muestras estuvo a cargo del Ing. Edgar Romulo Jorge Acevedo, y participaron en esta actividad Ing.  Responsable Unidad Gestión Paucara.

II. BASE LEGAL

· Ley Nº 26842: Ley General de Salud.
· Ley Nº 27657: Ley  del Ministerio de Salud.
· Ley Nº 27783: ley de Bases de la Descentralización.
· Ley Nº 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
· Decreto Supremo Nº 014 – 2002 – SA: Reglamento de Organización y Funciones del MINSA.
· Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. 031-2010-S.A., Artículo 9º, ítem 5 (competencias DIRESA, GRS ó DISA).
· Resolución Directoral N°3930-2009/DIGESA/SA. “Directiva Sanitaria para la Interpretación de Resultados de Ensayo de Calidad de Agua”
· Resolución Directoral N° 160-2015/DIGESA/SA. “Protocolo de procedimientos para la toma de muestras, preservación, transporte, almacenamiento y recepción de agua para consumo humano”.

IV. TOMA DE MUESTRAS EN EL SISTEMA DE AGUA PAUCARA
4.1.   RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS
En el punto de captación, se recolectaron muestras para análisis bacteriológico (en frasco de vidrio esterilizado de 250 ml) y parasitológico (en frasco de plástico de 3 litros). Estas fueron entregadas de inmediato al laboratorio del Hospital  Provincial  de Acobamba bajo la respectiva cadena de custodia, consignando hora y coordenadas UTM 18L. Adicionalmente, se tomaron muestras para el análisis físico-químico y de metales pesados utilizando 6 frascos (de 125 ml y 250 ml), los cuales serán remitidos al laboratorio acreditado ALAB en la ciudad de Lima.
Por otro lado, en el reservorio, vivienda intermedia y vivienda final, se recolectaron muestras en frascos de 500 ml para el análisis bacteriológico complementario (debido al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles de cloro residual), además de muestras de 20 litros en bidones plásticos. Dichos elementos se entregaron al laboratorio del Centro de Salud de Paucara registrando la información del punto de muestreo, hora y georreferenciadas. Todo el procedimiento quedó debidamente asentado en las actas de toma de muestra y formatos de cadena de custodia.
4.2. RESULTADOS DE PARÁMETROS DE CAMPO MEDIDOS EN EL SISTEMA 
CUADRO N° 01
MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO - SISTEMA PAUCARA

Fecha de muestreo: 21-09-2025
	LOCALIDAD/ ANEXO
	DISTRITO
	PROVINCIA
	SISTEMA
	TIPO DE FUENTE
	FECHA DE MUESTREO

	Paucara
	Paucara
	Acobamba
	Paucara
	Subterráneo
	21/09/2026

	




	                              PUNTO DE MUESTREO                                 

PARAMETROS
	Unidad de Medida
	RESULTADO DE MUESTRA 
	NORMA
	EVALUACION

	1.  CAPTACIÓN CCOLLPA I – FUENTE SUBTERRÁNEA      D.S. N° 004-2017: A1

	Turbiedad 
	(UNT)
	1.16
	5
	 CUMPLE

	pH (valor de pH)
	
	8.09
	6.5 – 8.5
	CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	432
	1500
	CUMPLE

	Temperatura
	(°T)
	14.2
	-.-
	 CUMPLE

	Coordenadas: 18L E 529742 / N 8600840 ALTITUD 4098				

	2.  CAPTACIÓN CCOLLPA II– FUENTE SUBTERRÁNEA      D.S. N° 004-2017: A1

	Turbiedad 
	(UNT)
	1.24
	5
	 CUMPLE

	pH (valor de pH)
	
	8.23
	6.5 – 8.5
	CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	257
	1500
	CUMPLE

	Temperatura
	(°T)
	15.1
	-.-
	 CUMPLE

	Coordenadas: 18L E  529381/ N 8601044Altitud: 4146						 

	3.  CAPTACION TOCCYACC– FUENTE SUBTERRÁNEA               D.S. N° 004-2017: A1

	Turbiedad 
	(UNT)
	0.47
	5
	 CUMPLE

	pH (valor de pH)
	
	7.95
	6.5 – 8.5
	 CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	345
	1500
	CUMPLE

	Temperatura
	(°T)
	15.1
	-.-
	 CUMPLE

	Coordenadas: 18L E 530215/ N 8597769Altitud: 4176

	4.  CAPTACIÓN INCAPERCCAN– FUENTE SUBTERRÁNEA                 D.S. N° 004-2017: A1

	Turbiedad 
	(UNT)
	0.45
	5
	 CUMPLE

	pH (valor de pH)
	
	7.6
	6.5 – 8.5
	NO CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	344
	1500
	CUMPLE

	Temperatura
	(°T)
	16.6
	-.-
	 CUMPLE

	Coordenadas:	 18L E  535183/ N 8594572Altitud: 3940				

	5. SALIDA DE RESERVORIO PROGRESO– SISTEMA DE AGUA PAUCARA  D.S. N° 031-2010.SA.

	Turbiedad 
	(UNT)
	0.38
	5
	 CUMPLE

	pH (valor de pH)
	
	8.46
	6.5 – 8.5
	 CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	331
	1500
	CUMPLE

	Temperatura
	(°T)
	17.2
	-.-
	 CUMPLE

	Cloro residual
	mg/L
	0.28
	>=0.5 - 5.0
	NO CUMPLE

	Coordenadas: E E 536093/ N 8593508Altitud: 3865					

	6. VIVIENDA INTERMEDIA – SISTEMA DE AGUA PAUCARA       D.S. N° 031-2010.SA.

	Turbiedad 
	(UNT)
	0.12
	5
	 CUMPLE

	pH (valor de pH)
	
	0.44
	6.5 – 8.5
	CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	340
	1500
	CUMPLE

	Cloro residual
	mg/L
	0.12
	>=0.5 - 5.0
	NO CUMPLE

	Temperatura
	(°T)
	16.9
	-.-
	 CUMPLE

	Coordenadas: E 536110/ N 8536110 Altitud: 3840

	7. ULTIMA VIVIENDA – SISTEMA DE AGUA PAUCARA            D.S. N° 031-2010.SA.

	Turbiedad 
	(UNT)
	0.87
	5
	 CUMPLE

	pH (valor de pH)
	
	8.14
	6.5 – 8.5
	CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	324
	1500
	CUMPLE

	Cloro residual
	mg/L
	0.14
	>=0.5 - 5.0
	NO CUMPLE

	Temperatura
	(°T)
	16.4
	-.-
	 CUMPLE

	Coordenadas: E 535760/ N 8592207Altitud:3792			


FUENTE: Cadena de custodio.

4.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CAMPO
· En la Captación CCOLLPA I: La muestra de agua evaluada CUMPLEN con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en el D.S. N° 004-2017-MINAM, Subcategoría A1.
· En la Captación CCOLLPA II: La muestra de agua evaluada  CUMPLEN con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en el D.S. N° 004-2017-MINAM, Subcategoría A1.
· En la Captación TOCCYACC: La muestra de agua evaluada CUMPLE con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en el D.S. N° 004-2017-MINAM, Subcategoría A1.
· En la Captación INCAPERCCAN: La muestra de agua evaluada NO CUMPLE con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos en el D.S. N° 004-2017-MINAM, Subcategoría A1.
· En la Red de Distribución (Reservorio, Vivienda Intermedia y Vivienda Final): El agua evaluada NO CUMPLE con los requisitos de calidad estipulados en el D.S. N° 031-2010-SA ("Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano"). Se detectó incumplimiento el nivel del parámetro cloro residual (valores entre 0.14 y 0.28) que supera ampliamente el rango permitido, lo que evidencia la ausencia o ineficacia del proceso de cloración actual.

V. CONCLUSIONES

5.1. Se concluye que el agua del sistema de la localidad de Paucara NO ES APTA para el consumo humano en las condiciones actuales, al no cumplir con los límites físico-químicos y de desinfección obligatorios establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (D.S. N° 031-2010-SA).
5.2. El proceso de desinfección en el sistema Paucara es deficiente e ineficaz. Los niveles de cloro residual medidos en el reservorio (0.28 mg/L), vivienda intermedia (0.12 mg/L) y vivienda final (0.14 mg/L) se encuentran por debajo del límite mínimo permisible (0.5 mg/L).
5.3. Se completó con éxito el procedimiento logístico de toma y envío de muestras microbiológicas y parasitológicas al Centro de Salud Paucara, quedando pendiente la emisión de los resultados de metales pesados y físico-químicos completos por parte del laboratorio acreditado ALAB.

VI. RECOMENDACIÓN

6.1. A los Responsables del Sistema de Agua (JASS Paucara):
· Realizar de manera inmediata la dosificación adecuada de cloro en el sistema, garantizando niveles de cloro residual ≥ 0.5 mg/L, conforme al D.S. N° 031-2010-SA. 
· Implementar un programa continuo de cloración, asegurando el mantenimiento y calibración periódica de los equipos de desinfección.
· Efectuar la limpieza y desinfección del reservorio y de las redes de distribución de forma periódica.

6.2. A la Municipalidad Distrital de Paucara - ATM 
· Brindar asistencia técnica y logística para mejorar la operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
· Ejecutar acciones para la corrección del pH elevado del agua, mediante la evaluación técnica del sistema y posibles tratamientos correctivos. 
· Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua establecidos en la normativa vigente.

6.3. A la Red Integrada de Salud Acobamba y Centro Salud Paucara
· Continuar con la vigilancia sanitaria del sistema de agua, realizando monitoreos periódicos de calidad (físico-químicos, microbiológicos y parasitológicos).
· Promover intervenciones de educación sanitaria dirigidas a la población sobre el uso seguro del agua (hervido, almacenamiento adecuado, etc.).
· Intensificar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades de origen hídrico.
· Realizar vigilancia epidemiológica ante posibles casos de enfermedades gastrointestinales relacionadas al consumo de agua.

6.4. Al Programa de Vigilancia de Calidad de Agua para Consumo Humano:
· Se recomienda realizar el seguimiento a los resultados pendientes de laboratorio (metales pesados y microbiológicos) para complementar la evaluación integral del sistema.
· Determinar los riesgos sanitarios asociados al consumo de agua no segura, especialmente por la baja desinfección.

6.5.  A la Dirección de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis:
· Notifique el presente informe a la Municipalidad distrital de Paucara y la Red Integrada Salud Acobamba para el cumplimiento de sus funciones y competencias.

       Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás fines.                 
       			
Atentamente,













C c. Archivo.
DSIAZ/ERJA

	REG.DOC.
	

	REG.EXP. 
	03157581
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