INFORME TÉCNICO Nº016 -2026/GOB.REG-HVCA/GSRAng/AI-GARC

A                                        : Jaime CARPIO HUINCHO

Jefe de almacén central

ASUNTO	    		: VERIFICACION DE EQUIPOS CONTRAINCENDIO

FECHA	  		: Lircay, 17 de junio del 2026

***************************************************************************************

Sirva la presente para hacerle llegar mi saludo cordial y a la vez poder remitir la VERIFICACION TECNICA de los equipos adquiridos a través de la Orden de Compra N° 0000025 el cual detallo a continuación:

DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE

| VERIFICACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS SEGÚN ET | EQUIPO ADQUIRIDO | OBSERVACIÓN |
| TENSION DE OPERACION | 20 – 30 Vdc | 20 – 30 Vdc | CONFORME |
| CORRIENTE EN SUPERVISION | < 0.4 mA | < 0.4 mA | CONFORME |
| CORRIENTE EN ALARMA | < 2 mA | < 2 mA | CONFORME |
| SENSIBILIDAD | 56° C ± 2° C | 56° C ± 2° C | CONFORME |
| CLASE | A2R | A2R | CONFORME |
| TIPO TEMPERATURA | Fija / Rate of Rise | Fija / Rate of Rise | CONFORME |
| INSTALACION | 02 hilos sinprioridad | 02 hilos sinprioridad | CONFORME |
| DIRECCIONES | 1 al 250 | 1 al 250 | CONFORME |
| TEMPERATURA DE OPERACION | -10 -50 °C | -10 -50 °C | CONFORME |
| MATERIAL | ABS con proteccion UV | ABS con proteccion UV | CONFORME |
| DIMENSIONES | (AxD) 46 x 103 mm | (AxD) 46 x 103 mm | CONFORME |
| NIVEL DE RUIDO | 85 db | 85 db | CONFORME |

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 10kg

| VERIFICACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS SEGÚN ET | EQUIPO ADQUIRIDO | OBSERVACIÓN |
| TIPO | Presurizado | Presurizado | CONFORME |
| NATURALEZA DEL AGENTE | Polvo quimico seco multiproposito | Polvo quimico seco multiproposito | CONFORME |
| NOMBRE QUIMICO | Fosfato monoamonio | Fosfato monoamonio | CONFORME |
| CONTENIDO PORCENTUAL | 90% | 90% | CONFORME |
| POTENCIAL DE EXTINCION | 10-A: 40-B: C | 10-A: 40-B: C | CONFORME |
| FUEGOS CLASE | ABC | ABC | CONFORME |
| CONTENIDO NOMINAL | 10kg | 10kg | CONFORME |
| PESO CARGADO | 13.8 kg | 13.8 kg | CONFORME |
| PESO DESCARGADO | 3.8 kg | 3.8 kg | CONFORME |
| AISLANTE ELECTRICO | Hasta 100,000 Volts | Hasta 100,000 Volts | CONFORME |
| PRESION DE TRABAJO TESTEADA | 13.7 kg/cm2 | 13.7 kg/cm2 | CONFORME |
| PRESION DE ENSAYO TESTEADA | 41.1 kg/cm2 | 41.1 kg/cm2 | CONFORME |

PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO

| VERIFICACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | CARACTERISTICAS SEGÚN ET | EQUIPO ADQUIRIDO | OBSERVACIÓN |
| DIMENSIONES DEL GABINETE | (menos anillo embellecedor integrado) 14.5’’ ancho x 4.25’’ profundidad x 21’’ alto (36.83cm x 10.79cm x 53.34 cm) | (menos anillo embellecedor integrado) 14.5’’ ancho x 4.25’’ profundidad x 21’’ alto (36.83cm x 10.79cm x 53.34 cm) | CONFORME |
| DIMENSION COMPLETA DEL GABINETE | 16.7’’ ancho x 5.7’’ profundidad x 23’’ alto (42.42 cm x 14.48cm x 58.42cm) | 16.7’’ ancho x 5.7’’ profundidad x 23’’ alto (42.42 cm x 14.48cm x 58.42cm) | CONFORME |
| POTENCIA DE ENTRADA PRIMARIA | 120 V CA 60 Hz / 240 V CA 50 Hz 1.81 Amp / 0.98 Amp primario | 120 V CA 60 Hz / 240 V CA 50 Hz 1.81 Amp / 0.98 Amp primario | CONFORME |
| TIPO DE BATERIA | 24 VCC delula de gel / acido de plomo sellado | 24 VCC delula de gel / acido de plomo sellado | CONFORME |
| PANTALLA | LCD de 4 x 20 | LCD de 4 x 20 | CONFORME |

Visto las especificaciones técnicas del requerimiento y las características con las que cuenta los equipos adquiridos se determina que CUMPLE con las características requeridas, por lo cual, esta dependencia APRUEBA, la evaluación técnica de acuerdos a los requerimientos.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente;