		
                                                                                                             

	
		     
Huancavelica, 07 de agosto del 2026

INFORME Nº  042 -2026/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-DESA-DSIAYZ-ERJA
	A 
	:
	Ing.  Elizabeth S. POZO GERARDINI
(e)Supervisora I de la Direccion de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis


	ASUNTO
	:
	Resultados de monitoreo de parámetros físicos, químicos e inorgánicos en Sistema de agua de Cotay, centro poblado Cotay, distrito de Cosme, provincia Churcampa, departamento de Huancavelica.


	REFERENCIA
	:

	INFORMES DE ENSAYO N° IE-26-30124/IE-26-30125/ IE26-30126, de Laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L. 




Por intermedio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 08/05/2026, se realizó la toma de muestras de agua para análisis de parámetros físicos, químicos e inorgánicos, en sistema de agua de Cotay, en los puntos de muestreo: Captación manantiales Tomaspuquio y Sillani, centro poblado Cotay, en distrito de Cosme, provincia  de Churcampa.
1.2. Con fecha 19 /06/2026, el Laboratorio Analytical Laboratory ALAB, emite el informe de ensayo. 

2. BASE LEGAL

2.1. Ley N° 26842, Ley General de Salud.
2.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
2.3. Ley N° 29712, Ley que modifica artículos 105, 106 y 122 de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud.
2.4. Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
2.5. Decreto Supremo N° 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.
2.6. Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y sus modificatorias.
2.7. Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias.

3. DE LAS COMPETENCIAS

3.1. El Ministerio de Salud - MINSA, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, es responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental la cual comprende: i) calidad de agua para consumo humano, características sanitarias de los Sistemas de abastecimiento y fuentes de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional; (artículo 78.- del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud - MINSA aprobado por D.S. N° 008-2017-SA).
3.2. La Dirección Regional de Salud - DIRESA realiza la vigilancia y fiscalización sanitaria en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y el agua para consumo humano, en su jurisdicción y de ser el caso aplica las sanciones que correspondan; así como, declara la emergencia sanitaria el sistema de abastecimiento del agua para consumo humano cuando se requiera prevenir y controlar todo riesgo a la salud (artículo 9° del Decreto Supremo N° 031-2010-SA).
3.3. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, conforme establece el artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones del MVCS, aprobado por D. S. N° 010-2014-VIVIENDA, asigna recursos y transfiere a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento y eventualmente a los gobiernos regionales y locales a fin de que ejecuten proyectos de inversión en saneamiento, conforme a la normatividad de la materia.
3.4. Las Municipalidades provinciales y distritales están encargadas de “Administrar y reglamentar directa o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio”. (Inciso 2.1 e inciso 4.1, Art. 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972).
3.5. El Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, aprobado por D.S. N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    031-2010-SA establece en su artículo 50°, las obligaciones del proveedor de agua para consumo humano, siendo estas las siguientes:

· Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el presente Reglamento;
· Controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a lo normado en el presente Reglamento: (…)

4. INTERPRETACION DE RESULTADOS

4.1.  PUNTO DE MONITOREO
Se ha realizado el monitoreo de agua en el sistema de agua de 0905110031, centro poblado COTAY, distrito de COSME, provincia de CHURCAMPA, con la finalidad de evaluar la calidad del agua, la ubicación de los puntos de muestreo se indica en el cuadro N° 01.

Cuadro N° 01.
Ubicación de fuente de captación TOMASPUQUIO y SILLANI del sistema de agua de Cotay, provincia de Churcampa

	Ubicación de Puntos de Muestreo

	N°
	Código
	Provincia
	Distrito
	Localidad
	Punto de Muestreo
	Este
	Norte
	Fecha de Muestreo

	1
	M-8
	CHURCAMPA
	COSME
	COTAY
	TOMASPUQUIO
	543567
	860840
	08-05-2026

	8
	M-9
	CHURCAMPA
	COSME
	COTAY
	SILLANI
	540388
	8606005
	08-05-2026



4.2. PARÁMETROS ANALIZADOS

4.2.1. PARAMETROS DE CAMPO
Turbiedad, pH, Conductividad, T° Cloro libre residual

4.2.2. PARAMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO

Color, Solidos Totales, Hierro, Manganeso, Aluminio, Cobre, Zinc, Sodio, Dureza Total, Cloruros, Sulfatos, Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Molibdeno, Uranio, Nitratos, Nitritos, Cianuro, Fluoruro.

4.3. RESULTADOS DE MONITOREO EN SISTEMA DE AGUA COTAY, DISTRITO COSME, PROVINCIA DE CHURCAMPA






CUADRO N° 02

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE MUESTRA DE AGUA DE CAPTACIÓN TOMASPUQUIO, LOCALIDAD COTAY, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

	LOCALIDAD
	DISTRITO
	PROVINCIA
	COORDENADAS

	
	
	
	ESTE
	NORTE

	COTAY
	COSME
	CHURCAMPA
	543567
	860840



	CODIGO DE CAMPO
	FECHA DE MUESTREO
	INFORME DE ENSAYO Nº
	PUNTO DE MUESTREO
	TIPO FUENTE

	M-8
	08/05/2026
	IE-26-30124/IE-26-30125/ IE26-30126
	Captación TOMASPUQUIO
	subterraneo



	                              MUESTRA                                              

PARAMETROS
	Unidad de Medida
	RESULTADO DE MUESTRA
	D.S. N° 004-2017-CAT1: SUB CAT-A1
	EVALUACION

	1.  PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS

	Turbiedad 
	(UNT)
	0.4400
	5
	 CUMPLE

	Temperatura 
	°C
	10.0000
	-
	-

	pH (valor de pH)
	Unidad de pH
	12.97
	6.5 a 8.5
	CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	163.0000
	1500
	CUMPLE

	Color
	UCV Pt/Co
	<5.0
	15
	CUMPLE

	Solidos Totales
	(mg/L)
	50.0000
	1000
	CUMPLE

	Hierro 
	(mg/L)
	0.0030
	0.3
	 CUMPLE

	Manganeso 
	(mg/L)
	0.0002
	0.4
	CUMPLE

	Aluminio 
	(mg/L)
	0.0220
	0.9
	CUMPLE

	Cobre 
	(mg/L)
	0.0053
	2
	CUMPLE

	Zinc
	(mg/L)
	0.0045
	3
	CUMPLE

	Sodio
	(mg/L)
	0.0010
	-.-
	-.-

	Dureza Total
	(mg/L)
	27.9100
	500
	CUMPLE

	Cloruros
	(mg/L)
	<1.0000
	250
	CUMPLE

	Sulfatos
	(mg/L)
	3.3700
	250
	CUMPLE

	2. PARÁMETRO QUÍMICOS INORGÁNICOS

	Antimonio                                  
	(mg/L)
	<0.0020
	0.02
	CUMPLE

	Arsénico                                     
	(mg/L)
	0.0013
	0.01
	CUMPLE

	Bario                                             
	(mg/L)
	0.0040
	0.7
	CUMPLE

	Boro
	(mg/L)
	0.0083
	2.4
	 CUMPLE

	Cadmio
	(mg/L)
	0.0008
	0.003
	CUMPLE

	Cromo 
	(mg/L)
	0.0007
	0.05
	CUMPLE

	Mercurio 
	(mg/L)
	<0.0001
	0.001
	CUMPLE

	Níquel
	(mg/L)
	0.0005
	0.07
	CUMPLE

	Plomo
	(mg/L)
	<0.0010
	0.01
	CUMPLE

	Selenio
	(mg/L)
	<0.0020
	0.04
	 CUMPLE

	Molibdeno
	(mg/L)
	0.0001
	0.07
	CUMPLE

	Uranio
	(mg/L)
	<0.0003
	0.02
	CUMPLE

	Nitratos 
	(mg/L)
	1.5200
	50.00
	CUMPLE

	Nitritos
	(mg/L)
	<0.0500
	3.00
	CUMPLE

	Cianuro
	(mg/L)
	< 0.0010
	0.07
	CUMPLE

	Fluoruro
	(mg/L)
	0.2000
	1.5
	CUMPLE



D.S.Nº004-217-MINAM (ECAS AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A1: ”Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección”  
(**) No aplica para esta subcategoría   










CUADRO N° 03

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE MUESTRA DE AGUA DE CAPTACIÓN SILLANI, LOCALIDAD COTAY, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

	LOCALIDAD
	DISTRITO
	PROVINCIA
	COORDENADAS

	
	
	
	ESTE
	NORTE

	COTAY
	COSME
	CHURCAMPA
	540388
	8606005



	CODIGO DE CAMPO
	FECHA DE MUESTREO
	INFORME DE ENSAYO Nº
	PUNTO DE MUESTREO
	TIPO FUENTE

	M-9
	08/05/2026
	IE-26-30124/IE-26-30125/ IE26-30126
	Captación SILLANI
	subterraneo



	                              MUESTRA                                              

PARAMETROS
	Unidad de Medida
	RESULTADO DE MUESTRA
	D.S. N° 004-2017-CAT1: SUB CAT-A1
	EVALUACION

	2.  PARÁMETROS ORGANOLEPTICOS

	Turbiedad 
	(UNT)
	0.0800
	5
	 CUMPLE

	Temperatura 
	°C
	12.6000
	-
	-

	pH (valor de pH)
	Unidad de pH
	12.28
	6.5 a 8.5
	CUMPLE

	Conductividad 
	(µmho/cm)
	151.0000
	1500
	CUMPLE

	Color
	UCV Pt/Co
	<5.0
	15
	CUMPLE

	Solidos Totales
	(mg/L)
	114.0000
	1000
	CUMPLE

	Hierro 
	(mg/L)
	0.0020
	0.3
	 CUMPLE

	Manganeso 
	(mg/L)
	0.0001
	0.4
	CUMPLE

	Aluminio 
	(mg/L)
	0.0160
	0.9
	CUMPLE

	Cobre 
	(mg/L)
	0.0113
	2
	CUMPLE

	Zinc
	(mg/L)
	0.0101
	3
	CUMPLE

	Sodio
	(mg/L)
	922
	-.-
	-.-

	Dureza Total
	(mg/L)
	50.8300
	500
	CUMPLE

	Cloruros
	(mg/L)
	<1.0000
	250
	CUMPLE

	Sulfatos
	(mg/L)
	7.4200
	250
	CUMPLE

	2. PARÁMETRO QUÍMICOS INORGÁNICOS

	Antimonio                                  
	(mg/L)
	<0.0020
	0.02
	CUMPLE

	Arsénico                                     
	(mg/L)
	0.0010
	0.01
	CUMPLE

	Bario                                             
	(mg/L)
	0.0016
	0.7
	CUMPLE

	Boro
	(mg/L)
	0.0072
	2.4
	 CUMPLE

	Cadmio
	(mg/L)
	0.0018
	0.003
	CUMPLE

	Cromo 
	(mg/L)
	0.0007
	0.05
	CUMPLE

	Mercurio 
	(mg/L)
	<0.0001
	0.001
	CUMPLE

	Níquel
	(mg/L)
	0.0009
	0.07
	CUMPLE

	Plomo
	(mg/L)
	<0.0010
	0.01
	CUMPLE

	Selenio
	(mg/L)
	0.0020
	0.04
	 CUMPLE

	Molibdeno
	(mg/L)
	0.0010
	0.07
	CUMPLE

	Uranio
	(mg/L)
	<0.0003
	0.02
	CUMPLE

	Nitratos 
	(mg/L)
	1.2600
	50.00
	CUMPLE

	Nitritos
	(mg/L)
	<0.0500
	3.00
	CUMPLE

	Cianuro
	(mg/L)
	< 0.0010
	0.07
	CUMPLE

	Fluoruro
	(mg/L)
	<0.2000
	1.5
	CUMPLE



D.S.Nº004-217-MINAM (ECAS AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A1: ”Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección”  
(**) No aplica para esta subcategoría   
 










4.3.1.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE AGUA DE COTAY, DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

· Según lo establecido en el D.S. N°004-2017-MINAM (ECA - AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A: “Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, Sub categoría A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, la muestra de agua, Captaciones: TOMASPUQUIO, CUMPLEN con la calidad de agua, para los parámetros de campo, físicos, químicos e Inorgánicos, indicados en el Cuadro Nº 2, solo el parámetro PH supera el LMP.

· Según lo establecido en el D.S. N°004-2017-MINAM (ECA - AGUA) Categoría 1: POBLACION Y RECREACIONAL SUBCATEGORIA A: “Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, Sub categoría A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, la muestra de agua, Captación SILLANI, CUMPLEN con la calidad de agua, para los parámetros de campo, físicos, químicos e Inorgánicos, indicados en el Cuadro Nº  3, solo el parámetro PH supera el LMP.

5. CONCLUSIÓN

· Las muestras de agua tomada en las captaciones  Tomaspuquio y Sillani del sistema de abastecimiento de agua de Cotay Ubigeo  centro poblado N° 0905110031, centro poblado COTAY, distrito de COSME, provincia CHURCAMPA, CUMPLEN con el límite máximo permisible, establecido en la norma D.S. N°004-2017-MINAM (ECA - AGUA) Sub categoría A1. solo el parámetro PH supera el LMP.

6. RECOMENDACIONES

6.1. A LA DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL Y DSIAYZ
A través de la Dirección de Saneamiento, Inocuidad Alimentaria y Zoonosis, remitir el presente informe a la Municipalidad distrital de Cosme, provincia de Churcampa.

6.2. A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME
La Municipalidad a través del ATM, garantizar la Cloración del agua en los niveles aceptables de mayor o igual de 0.5 mg/L, en la última vivienda y cumpliendo la calidad del agua para consumo humano de los parámetros físicos, químicos e inorgánicos, Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.

6.3.  A LA RED INTEGRADA DE SALUD DE CHURCAMPA
l equipo técnico de Salud ambiental, del Programa de Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano continuar con la vigilancia sanitaria del sistema de agua Cotay

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y evaluación del documento en giro.

Adjunto copia de resultados de informes de ensayo.

Atentamente.






CC. Archivo
PVICA/fat
	REG. DOC.
	

	REG. EXP.
	 02995879



Página 1 | 1

